## Sheet2
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 复价（元）
一 | 清洗台&去胶机设备二次配 |  |  |  |  | 494924
1 | 气体供应设备 |  |  |  |  | 339000
| CF4&He GR四氟化碳&氦气气瓶架 | 双瓶供气, SS 316L EP+隔膜阀+大流量调压阀配置 | 台 | 1 | 88000 | 88000
| GN2 供气设备 | 2杜瓦+2杜瓦供气，800SLPM，进气端配置过滤器，逆止阀，压力传感器，自动切换 | 台 | 1 | 88000 | 88000
| CF4 VMP四氟化碳阀组盘 | 手动配置，1进6出，主管1/4"支路1/4" SS 316L EP配置，主管配置主隔膜阀+压力传感器，支路配置隔膜阀+调压阀+压力表 | 台 | 1 | 52000 | 52000
| 单支路阀组盘 | 手动配置，1进1出，1/2" SS 316L EP配置，配置隔膜阀+调压阀+压力表+过滤器 | 台 | 4 | 8500 | 34000
| 单支路阀组盘 | 手动配置，1进1出，1/4" SS 316L EP 配置，配置隔膜阀+调压阀+压力表+过滤器 | 台 | 14 | 5500 | 77000
2 | 气体供应管路 |  |  |  |  | 155924
| 不锈钢管道 | 3/4"SUS316L EP | 米 | 120 | 224 | 26880
| 不锈钢管道 | 1"SUS316L EP | 米 | 180 | 245 | 44100
| 不锈钢三通 | 1"SUS316L EP | 个 | 32 | 224 | 7168
| 不锈钢三通 | 3/4"SUS316L EP | 个 | 32 | 192 | 6144
| 不锈钢变径 | 3/4"SUS316L EP | 个 | 2 | 192 | 384
| 不锈钢弯头 | 3/4"SUS316L EP | 个 | 20 | 166.4 | 3328
| 不锈钢弯头 | 1"SUS316L EP | 个 | 30 | 192 | 5760
| 不锈钢管道 | 1/2" SS316L V+V EP | 米 | 60 | 230 | 13800
| 不锈钢管道 | 1/4"SUS316L V+V EP | 米 | 90 | 180 | 16200
| 不锈钢管道 | 1/2"SUS316L EP | 米 | 60 | 192 | 11520
| 不锈钢管道 | 1/4"SUS316L EP | 米 | 100 | 128 | 12800
| 不锈钢三通 | 1/2" SS316L EP | 个 | 2 | 230 | 460
| 不锈钢隔膜阀 | 1/2" SS316L EP,3000PSI | 个 | 1 | 1100 | 1100
| 不锈钢过滤器 | 3/4" SS316L EP | 个 | 1 | 5200 | 5200
| VCR接头 | 1/2" SS316L EP 2gland+2nut+gasket | 套 | 4 | 270 | 1080
二 | ALD&RTP设备二次配 |  |  |  |  | 497376
1 | 气体供应管路 |  |  |  |  | 216800
| PN2 VMP高纯氮气阀组盘 | 手动配置，1进6出，主管1/2"支路1/4" SS 316L EP配置，主管配置主隔膜阀+压力表，支路配置隔膜阀+调压阀+压力表 | 台 | 2 | 70000 | 140000
| 不锈钢管道 | 1/4"SUS316L V+V EP | 米 | 320 | 180 | 57600
| 不锈钢管道 | 1/4"SUS316L EP | 米 | 150 | 128 | 19200
2 | 配电系统 |  |  |  |  | 85430
| 配电箱 | 220V，落地式安装 | 台 | 1 | 12000 | 12000
| UPS电源 | 输入220V,输出220V，16.0KW,双变换在线式，90分钟，电池箱，主机到电池之间连接线，电池到电池之间连接线，电池空开箱 | 台 | 1 | 35000 | 35000
| 电力电缆 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 40 | 180 | 7200
| 电力电缆 | YJV 3*6+2*4 | 米 | 390 | 25 | 9750
| 电力电缆 | YJV-3*6 | 米 | 280 | 16 | 4480
| 加热控制箱 | 加热控制，8通道，带通讯接口 | 台 | 1 | 17000 | 17000
3 | 排风系统 |  |  |  |  | 13225
| 排风机 | 2500CMH，380V，防腐防爆 | 台 | 1 | 8000 | 8000
| 风机控制柜 | 380V,防爆 | 台 | 1 | 3800 | 3800
| PP风管 | ∅450 | 米 | 3 | 100 | 300
| PP风管 | ∅355 | 米 | 15 | 75 | 1125
4 | 氧气浓度侦测系统 |  |  |  |  | 181921
| 氧气侦测器 | 1) 电化学原理 2) 泵吸工作方式 | 个 | 8 | 6500 | 52000
| PLC控制柜 | 1.GDS软控系统集成 2.与气体设备实现联动功能 3.与声光报警灯联动 4.预留二次配及将来扩展点位 5.含编程、调试 | 台 | 1 | 70000 | 70000
| 监控电脑 | 1. 台式19"，I7-12700,8G DDR,256GSSD+1TB SATA; 2. 预装WIN10专业版和SQL-2017数据库 | 台 | 1 | 9921 | 9921
| 软件及操作系统 | 1.正版软件 2.与GDS系统集成 3.与气体设备实现联动功能 4.与声光报警灯联动 5.含编程、调试 | 式 | 1 | 50000 | 50000